## 報告書様式
| 特 定 建 築 物 維 持 管 理 報 告 書 | [9 empty] | （ | 令和 |  | 4 | 年分 |  | ）
特定建築物 |  |  | 名 称 |  | 静岡ビル
|  |  | 所在地 |  | 静岡市葵区〇〇町２４番１号
|  |  | 会 社 名 | [6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 電 話
管理技術者 |  |  | 株式会社 生活衛生 | [6 empty] | 静岡 太郎 |  |  |  | 054-△△△-△△△△
本報告の記入者 |  |  | 静岡ビル 総務課 | [6 empty] | 葵 太郎 |  |  |  | 054-○○○-△△△△
1 | 空気環境の管理
| 設 備 の 種 別 |  |  |  | ☑空気調和設備 □機械換気設備（ 温度調整 ☑可 □不可 ）
| 粉じん計較正年月日 |  |  |  | 年 月 日
| 空気環境測定結果（外気以外） |  |  |  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 浮遊粉じん量 |  |  |  | 測定数 | １月: 16; ３月: 16; 5月: 16
[5 empty] | 不適数 | １月: 0; ３月: 0; 5月: 0
| 一酸化炭素 |  |  |  | 測定数 | １月: 16; ３月: 16; 5月: 16
[5 empty] | 不適数 | １月: 0; ３月: 0; 5月: 0
| 二酸化炭素 |  |  |  | 測定数 | １月: 16; ３月: 16; 5月: 16
[5 empty] | 不適数 | １月: 2; ３月: 2; 5月: 2
| 温 度 |  |  |  | 測定数 | １月: 32; ３月: 32; 5月: 32
[5 empty] | 不適数 | １月: 6; ３月: 6; 5月: 6
| 相対湿度 |  |  |  | 測定数 | １月: 32; ３月: 32; 5月: 32
[5 empty] | 不適数 | １月: 8; ３月: 8; 5月: 8
| 気 流 |  |  |  | 測定数 | １月: 32; ３月: 32; 5月: 32
[5 empty] | 不適数 | １月: 0; ３月: 0; 5月: 0
| ホルムアルデヒドの量測定日 |  |  |  | 2022-08-14 | 5月: 不適箇所; 7月: ／; 8月: 測定箇所; 10月: 0; 11月: ／; 12月: 2
| 備 考 | （補足事項など） 冬季に相対湿度が基準値以下となる居室がありましたが、いずれも機械換気設備が設置されている居室です。また、二酸化炭素が基準値を超過した居室については、使用者に一日二回窓の開放により換気するよう依頼しました。なお、令和元年に２階のフロアを大規模改修したため、ホルムアルデヒドの測定を実施しました。
| 加湿装置 |  | ☑有 □無 |  |  | ２月: 使 用 期 間; ４月: 令和３年10月15日 ～ 令和４年４月28日
|  | 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 ☑地下水等（専用水道を除く）
|  | 水質検査51項目の実施日（加湿装置の水源が水道以外の場合） |  |  |  | 8月: 年 月 日
|  | 使用期間中の点検回数 |  |  |  | ２月: 1; ４月: 回／月; 6月: 清 掃 回 数; 9月: 2; 11月: 回／年
| 排水受け |  | ☑有 □無 |  |  | ２月: 空調種別; ４月: ☑中央式空調 □個別式空調
| 使 用 期 間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 5月: 使用期間中の点検回数; 11月: 回／月
| 備 考 | （補足事項など） 使用期間中、点検による異常は認められませんでしたが、使用開始前と使用終了後に清掃を実施しました。
| 冷 却 塔 |  | ☑有 □無 |  |  | ２月: 使 用 期 間; ４月: 令和3年６月27日 ～ 令和3年9月30日
|  | 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
|  | 水質検査51項目の実施日（加湿装置の水源が水道以外の場合） |  |  |  | 8月: 年 月 日
| 使 用 前 | 清掃日 |  |  |  | １月: 2021-06-15
|  | 清掃方法 |  |  |  | １月: ☑物理洗浄 □化学洗浄（使用薬剤：次亜塩素酸ナトリウム）
| 使 用 期 間 中 | 汚れの状況点検 |  |  |  | １月: 4; ３月: 回; ４月: 実 施
|  | 物理洗浄 |  |  |  | １月: 1; ３月: 回; ４月: 実 施
|  | 化学洗浄 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施; 6月: 使 用 薬 剤
|  | 冷却水管の化学的洗浄 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施; 6月: 使 用 薬 剤
| 使 用 後 | 清掃日 |  |  |  | １月: 2021-10-04
|  | 清掃方法 |  |  |  | １月: □物理洗浄 □化学洗浄（使用薬剤： ）
| 備 考 | （補足事項など） 使用中は、継続的な殺菌剤の投入を行いました。（毎月レジオネラ属菌の検査も行いましたが、いずれも100CFU/100ml未満でした。）
2 | 給水及び排水の管理
（１）飲料水の管理状況
| 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 ☑地下水等（専用水道水除く）
| 給 水 方 式 |  |  | □市水道直結 ☑高置水槽 □その他（ ）
| 外 観 検 査 |  |  | 実 施 頻 度 |  | ２月: 7; ４月: 回／週; 6月: 不 適; 9月: □有 ☑無
| (色、濁り、臭い、味) |  |  | 不 適 項 目 |  | ２月: □色 □濁り □臭い □味
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 |  | ２月: 1; ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 9月: 0; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ２月: 0.4; ４月: ㎎/l; 6月: 最 低 値; 9月: 0.3; 11月: ㎎/l
| 水 質 検 査 |  |  | 2021-02-16 |  | ４月: ☑16項目 □11項目; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2021-08-14 |  | ４月: □16項目 ☑11項目; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2021-08-14 |  | ４月: 消毒副生成物（12項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2021-02-16 |  | ４月: 地下水等の７項目; 9月: ☑適 □否
| 貯 水 槽 清 掃 |  |  | 2021-08-12 |  | ４月: 異 常; 6月: ☑有（ ボールタップ可動不良 ） □無
| 貯水槽の法定検査※ |  |  | 2021-08-12 |  | ４月: 判定基準; 6月: □有（ ） ☑無
不 適 合
| 備 考 | （補足事項など） 貯水槽清掃事業者から受理した作業報告書に、ボールタップが稼働不良である旨のコメントを確認したため、令和3年９月25日に交換しました。なお、井戸水を使用しているため３年に１回の７項目検査を行いました。
※水道法（昭和32年法律第177号）第3４条の２第２項に基づく検査です。
（２）給湯水の管理状況
| 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 ☑地下水等（専用水道水除く）
| 中央循環式給湯設備 |  |  |  |  | １月: ☑有 □無; 7月: 給水末端温度; 10月: 50; 12月: 度
| 外 観 検 査 |  |  | 実 施 頻 度 |  | ２月: 7; ４月: 回／週; 6月: 不 適; 9月: □有 ☑無
| (色、濁り、臭い、味) |  |  | 不 適 項 目 |  | ２月: □色 □濁り □臭い □味
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 |  | ２月: 1; ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 9月: 0; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ２月: 0.3; ４月: ㎎/l; 6月: 最 低 値; 9月: 0.2; 11月: ㎎/l
| 水 質 検 査 |  |  | 2021-02-16 |  | ４月: ☑16項目 □11項目; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2021-08-14 |  | ４月: □16項目 ☑11項目; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2021-08-14 |  | ４月: 消毒副生成物（12項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2021-02-16 |  | ４月: 地下水等の７項目; 9月: ☑適 □否
| 貯湯槽清掃 |  |  | 2021-08-12 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） ☑無
| 備 考 | （補足事項など） 当ビルの設備では給水末端温度が55度に満たないため、遊離残留塩素濃度も確認してます。
（３）雑用水の管理状況
| 雑用水系統 |  |  | ☑有 □無
| 水 源 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 ☑地下水等（専用水道水除く）
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 |  | ２月: 7; ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 9月: 0; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ２月: 0.2; ４月: ㎎/l; 6月: 最 低 値; 9月: 0.3; 11月: ㎎/l
| pH値 |  |  | 1 |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 ☑無
| 臭 気 |  |  | 1 |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 ☑無
| 外 観 |  |  | 1 |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 ☑無
| 大腸菌 及び 濁 度※ |  | 2021-01-17 |  |  | ３月: 2021-03-15; 8月: 2021-05-07
|  |  | 2021-07-05 |  |  | ３月: 2021-09-04; 8月: 2021-11-03
|  |  | 大腸菌 |  |  | １月: 不 適; ３月: □有 ☑無
|  |  | 濁 度※ |  |  | １月: 不 適; ３月: □有 ☑無
※水洗便所の用（便器洗浄）に供する水にあっては除外されます。
| 雑用水槽点検 |  |  |  |  | １月: 1; ３月: 回／週; 5月: 雑用水槽清掃; 8月: 年 月 日
| 備 考 | （補足事項など） 当ビルでは、雑用水を散水、清掃、水洗便所に使用してます。なお、便器にはウォシュレットが設置されてますが、飲料水を使用してます。
（４）排水設備の管理状況
| 汚水槽・雑排水槽 |  |  |  | ☑有 □無
| 汚水槽 |  | 清掃 | 2021-11-14 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） ☑無
| グレーチング |  | 清掃 | 2021-08-11 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） ☑無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
| 備 考 | （補足事項など） 当ビルは、１階に飲食店が２店舗あります。
3 | 施 設 清 掃
（１）日常清掃の状況
内容（清掃場所など）： 委託業者が毎日清掃を実施しています。 清掃個所は、主に共用部（ロビー、廊下、トイレ）や会議室などです。 フロアは５階ありますので、１週間で全体を清掃できるように計画を立てた上で清掃を実施しています。
（２）定期清掃（大掃除）の状況
| 実施日 |  | 2021-05-02 |  |  | ３月: 2021-11-01
（補足事項など） 高所の除塵、照明器具・換気口・壁面・窓の清掃に加え、廃棄物保管庫の点検清掃も実施しました。
4 | ねずみ等の防除
| 生息調査 |  |  | ねずみ |  | ２月: 実 施 状 況; ４月: ☑有 □無; 7月: 実 施 回 数; 9月: 2; 11月: 回／年
|  |  |  | ゴキブリ |  | ４月: ☑有 □無; 9月: 2; 11月: 回／年
|  |  |  | その他 |  | ４月: ☑有 □無; 9月: 2; 11月: 回／年
| 必要に応じた 薬剤措置 |  |  | ねずみ |  | ２月: 実 施 状 況; ４月: □有 ☑無; 7月: 実 施 回 数; 9月: 0; 11月: 回／年
|  |  |  | ゴキブリ |  | ４月: ☑有 □無; 9月: 1; 11月: 回／年
|  |  |  | その他 |  | ４月: □有 ☑無; 9月: 0; 11月: 回／年
| 備 考 | （発生状況など） 委託業者報告書によると、１階入り口付近トイレにクロゴキブリの捕獲が認められたため、ベイト処理したとのことでした。
実際の測定回数を１ポイントとして記入してください。（８居室について各居室１カ所を午前・午後（２回）測定した場合は、８×１×２＝16ポイント）
午前、午後に測定した結果、いずれも不適となった場合２と記入してください。
平均値が不適の場合、不適となった測定箇所数を記入してください。