## 報告書様式
| 特 定 建 築 物 維 持 管 理 報 告 書 | [9 empty] | （ | 令和 |  | 7 | 年分 |  | ）
特定建築物 |  |  | 名 称 |  | 静岡ビル
|  |  | 所在地 |  | 静岡市葵区〇〇町２４番１号
|  |  | 会 社 名 | [6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 電 話
管理技術者 |  |  | 株式会社 生活衛生 | [6 empty] | 静岡 太郎 |  |  |  | 054-△△△-△△△△
本報告の記入者 |  |  | 静岡ビル 総務課 | [6 empty] | 葵 太郎 |  |  |  | 054-○○○-△△△△
1 | 空気環境の管理
| 設 備 の 種 別 |  |  |  | ☑空気調和設備 □機械換気設備（ 温度調整 □可 □不可 ）
| 粉じん計較正年月日 |  |  |  | 2025-10-01
| 空気環境測定結果（外気以外） 基準：２か月に１回実施 |  |  |  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 浮遊粉じん量 |  |  |  | 測定数 | １月: 16; ３月: 16; 5月: 16
[5 empty] | 不適数 | １月: 0; ３月: 0; 5月: 0
| 一酸化炭素 |  |  |  | 測定数 | １月: 16; ３月: 16; 5月: 16
[5 empty] | 不適数 | １月: 0; ３月: 0; 5月: 0
| 二酸化炭素 |  |  |  | 測定数 | １月: 16; ３月: 16; 5月: 16
[5 empty] | 不適数 | １月: 2; ３月: 2; 5月: 2
| 温 度 |  |  |  | 測定数 | １月: 32; ３月: 32; 5月: 32
[5 empty] | 不適数 | １月: 6; ３月: 6; 5月: 6
| 相対湿度 |  |  |  | 測定数 | １月: 32; ３月: 32; 5月: 32
[5 empty] | 不適数 | １月: 8; ３月: 8; 5月: 8
| 気 流 |  |  |  | 測定数 | １月: 32; ３月: 32; 5月: 32
[5 empty] | 不適数 | １月: 0; ３月: 0; 5月: 0
| ホルムアルデヒドの量測定日 基準：新築・改築後に実施 |  |  |  | 2025-08-14 | 5月: 不適箇所; 7月: ／; 8月: 測定箇所; 10月: 0; 11月: ／; 12月: 2
| 備 考 | （補足事項など） 冬季に相対湿度が基準値以下となる居室がありましたが、いずれも機械換気設備が設置されている居室です。また、二酸化炭素が基準値を超過した居室については、使用者に一日二回窓の開放により換気するよう依頼しました。なお、令和７年に２階のフロアを大規模改修したため、ホルムアルデヒドの測定を実施しました。
| 加湿装置 |  | ☑有 □無 |  |  | ２月: 使 用 期 間; ４月: 令和6年11月１日 ～ 令和7年４月30日
|  | 水 源 の 種 別 |  |  | ☑市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
|  | 水質検査51項目の実施日（加湿装置の水源が水道以外の場合） |  |  |  | 8月: 年 月 日
|  | 使用期間中の点検回数 基準：月１回 |  |  |  | ２月: 1; ４月: 回／月; 6月: 清 掃 回 数 基準：年１回; 9月: 2; 11月: 回／年
| 排水受け |  | ☑有 □無 |  |  | ２月: 空調種別; ４月: ☑中央式空調 □個別式空調
| 使 用 期 間 |  | 令和6年11月１日 ～ 令和7年４月30日 |  |  | 5月: 使用期間中の点検回数 基準：月１回; 9月: 1; 11月: 回／月
| 備 考 | （補足事項など） 使用期間中、点検による異常は認められませんでしたが、使用開始前と使用終了後に清掃を実施しました。
| 冷 却 塔 |  | ☑有 □無 |  |  | ２月: 使 用 期 間; ４月: 令和７年６月27日 ～ 令和７年９月30日
|  | 水 源 の 種 別 |  |  | ☑市水道水・専用水道水 □地下水等（専用水道を除く）
|  | 水質検査51項目の実施日（加湿装置の水源が水道以外の場合） |  |  |  | 8月: 年 月 日
基準 清掃を年１回 | 使 用 前 | 清掃日 |  |  |  | １月: 2025-06-15
|  | 清掃方法 |  |  |  | １月: ☑物理洗浄 □化学洗浄（使用薬剤： ）
| 使 用 期 間 中 | 汚れの状況点検 基準：月１回 |  |  |  | １月: 4; ３月: 回; ４月: 実 施
|  | 物理洗浄 |  |  |  | １月: 1; ３月: 回; ４月: 実 施
|  | 化学洗浄 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施; 6月: 使 用 薬 剤
|  | 冷却水管の化学的洗浄 |  |  |  | ３月: 回; ４月: 実 施; 6月: 使 用 薬 剤
| 使 用 後 | 清掃日 |  |  |  | １月: 2025-10-04
|  | 清掃方法 |  |  |  | １月: ☑物理洗浄 □化学洗浄（使用薬剤： ）
| 備 考 | （補足事項など） 使用期間中、点検による異常は認められませんでしたが、使用開始前と使用終了後に清掃を実施しました。
2 | 給水及び排水の管理
（１）飲料水の管理状況
| 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 ☑地下水等（専用水道を除く）
| 給 水 方 式 |  |  | □市水道直結 ☑高置水槽 □加圧給水 □その他（ ）
| 外 観 検 査 |  |  | 実 施 頻 度 基準：毎日 |  | ２月: 7; ４月: 回／週; 6月: 不 適; 9月: □有 ☑無
| (色、濁り、臭い、味) |  |  | 不 適 項 目 |  | ２月: □色 □濁り □臭い □味
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 基準：週１回 |  | ２月: 1; ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 9月: 0; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ２月: 0.4; ４月: ㎎/L; 6月: 最 低 値 基準：0.1mg/L以上; 9月: 0.3; 11月: ㎎/L
| 水 質 検 査 基準： 16項目を年２回、 12項目を年１回、（井戸水：７項目を年１回） |  |  | 2025-02-16 |  | ４月: ☑16項目（□11項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2025-08-14 |  | ４月: □16項目（☑11項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2025-08-14 |  | ４月: 消毒副生成物（12項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2025-02-16 |  | ４月: 地下水等の７項目; 9月: ☑適 □否
| 貯 水 槽 清 掃 基準：年１回 |  |  | 2025-08-12 |  | ４月: 異 常; 6月: ☑有（ボールタップ可動不良） □無
| 貯水槽の法定検査※ 基準：年１回 |  |  | 2025-08-12 |  | ４月: 判定基準; 6月: □有（ ） ☑無
不 適 合
| 備 考 | （補足事項など） 貯水槽清掃事業者から受理した作業報告書に、ボールタップが稼働不良である旨のコメントを確認したため、令和７年９月25日に交換しました。なお、井戸水を使用しているため３年に１回の７項目検査を行いました。
※水道法（昭和32年法律第177号）第3４条の２第２項に基づく検査です。
（２）給湯水の管理状況
| 中央式給湯設備 |  |  |  |  | １月: ☑有 □無; 7月: 給水末端温度; 10月: 50; 12月: 度
| 水 源 の 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 ☑地下水等（専用水道を除く）
| 外 観 検 査 |  |  | 実 施 頻 度 基準：毎日 |  | ２月: 7; ４月: 回／週; 6月: 不 適; 9月: □有 ☑無
| (色、濁り、臭い、味) |  |  | 不 適 項 目 |  | ２月: □色 □濁り □臭い □味
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 基準：週１回 |  | ２月: 1; ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 9月: 0; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ２月: 0.3; ４月: ㎎/L; 6月: 最 低 値 基準：0.1mg/L以上; 9月: 0.2; 11月: ㎎/L
| 水 質 検 査 基準： 16項目を年２回、 12項目を年１回、（井戸水：７項目を年１回） |  |  | 2025-02-16 |  | ４月: ☑16項目（□11項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2025-08-14 |  | ４月: □16項目（☑11項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2025-08-14 |  | ４月: 消毒副生成物（12項目）; 9月: ☑適 □否
|  |  |  | 2025-02-16 |  | ４月: 地下水等の７項目; 9月: ☑適 □否
| 貯湯槽清掃 基準：年１回 |  |  | 2025-08-12 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） ☑無
| 備 考 | （補足事項など） 当ビルの設備では給水末端温度が55度に満たないため、遊離残留塩素濃度も確認してます。
（３）雑用水の管理状況
| 雑用水系統 |  |  | ☑有 □無
| 水 源 種 別 |  |  | □市水道水・専用水道水 ☑地下水等（専用水道を除く）
| 遊離残留塩素濃度 |  |  | 検 査 頻 度 基準：週１回 |  | ２月: 7; ４月: 回／週; 6月: 不 適 回 数; 9月: 0; 11月: 回
|  |  |  | 最 高 値 |  | ２月: 0.2; ４月: ㎎/L; 6月: 最 低 値 基準：0.1mg/L以上; 9月: 0.3; 11月: ㎎/L
| pH値 基準：週１回 |  |  | 1 |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 ☑無
| 臭 気 基準：週１回 |  |  | 1 |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 ☑無
| 外 観 基準：週１回 |  |  | 1 |  | １月: 回／週; ３月: 不 適; 5月: □有 ☑無
| 大腸菌 及び 濁 度 基準：２か月に１回 |  | 2025-01-17 |  |  | ３月: 2025-03-16; 8月: 2025-05-07
|  |  | 2025-07-05 |  |  | ３月: 2025-09-04; 8月: 2025-11-03
|  |  | 大腸菌 |  |  | １月: 不 適; ３月: □有 ☑無
|  |  | 濁 度※ |  |  | １月: 不 適; ３月: □有 ☑無
※水洗便所の用（便器洗浄）のみに供する水にあっては濁度検査は不要です。
| 雑用水槽点検 |  |  |  |  | １月: 1; ３月: 回／週; 5月: 雑用水槽清掃; 8月: 年 月 日
| 備 考 | （補足事項など） 当ビルでは、雑用水を散水、清掃、水洗便所に使用してます。なお、便器にはウォシュレットが設置されてますが、飲料水を使用してます。
（４）排水設備の管理状況
| 汚水槽・雑排水槽 基準：年２回清掃 |  |  |  | ☑有 □無
| 汚水槽 |  | 清掃 | 2025-11-14 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） ☑無
| グレーチング |  | 清掃 | 2025-08-11 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
|  |  | 清掃 | 年 月 日 |  | ４月: 異 常; 6月: □有（ ） □無
| 備 考 | （補足事項など） 当ビルは、１階に飲食店が２店舗あります。
3 | 施 設 清 掃
（１）日常清掃の状況
内容（清掃場所など）： 委託業者が毎日清掃を実施しています。 清掃個所は、主に共用部（ロビー、廊下、トイレ）や会議室などです。 フロアは５階ありますので、１週間で全体を清掃できるように計画を立てた上で清掃を実施しています。
（２）定期清掃（大掃除）の状況
| 実施日 基準：年２回 |  |  |  | 2025-05-02 | 5月: 2025-11-01
内容（清掃場所など）： 高所の除塵、照明器具・換気口・壁面・窓の清掃に加え、廃棄物保管庫の点検清掃も実施しました。
4 | ねずみ等の防除
| 生息調査 基準：２か月に１回 |  |  | ねずみ |  | ２月: 実 施 状 況; ４月: ☑有 □無; 7月: 実 施 回 数; 9月: 2; 11月: 回／年
|  |  |  | ゴキブリ |  | ４月: ☑有 □無; 9月: 2; 11月: 回／年
|  |  |  | その他 |  | ４月: ☑有 □無; 9月: 2; 11月: 回／年
| 必要に応じた 薬剤措置 |  |  | ねずみ |  | ２月: 実 施 状 況; ４月: □有 ☑無; 7月: 実 施 回 数; 9月: 0; 11月: 回／年
|  |  |  | ゴキブリ |  | ４月: ☑有 □無; 9月: 1; 11月: 回／年
|  |  |  | その他 |  | ４月: □有 ☑無; 9月: 0; 11月: 回／年
| 備 考 | （発生状況など） 委託業者報告書によると、１階入り口付近トイレにクロゴキブリの捕獲が認められたため、ベイト処理しました。
【不適事項があった場合は、別紙に改善措置状況を記入してください。】
※各項目の備考欄に記述できるものは除きます。
別 紙
実際の測定回数を１ポイントとして記入してください。（８居室について各居室１カ所を午前・午後（２回）測定した場合は、８×１×２＝16ポイント）
平均値が不適の場合、不適となった測定箇所数を記入してください。
午前、午後に測定した結果、いずれも不適となった場合２と記入してください。